## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | April 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.12788
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.6667
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-04-07 | Os VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-04-07 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-04-21 | Os VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-04-07 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-04-07 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-04-21 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-04-07 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-04-07 | Os VBA | 8.1 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-04-21 | Os VBA | 8.8 | 0.51 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-04-07 | Os VBA | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 9.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2026-04-28 | Helland VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Torsneset | 2026-04-14 | Helland VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2026-04-28 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-04-14 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2026-04-28 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | April 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 28 | 28
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 28 | 28
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 28 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 28 | 0.1325
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 28 | 7.6536
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-04-07 | Os VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-04-07 | Os VBA | 7.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-04-21 | Os VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-04-07 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-04-07 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-04-21 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-04-07 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 7.3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-04-07 | Os VBA | 7.3 | 0.34 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-04-07 | Os VBA | 8.1 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-04-21 | Os VBA | 7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-04-21 | Os VBA | 8.8 | 0.51 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-04-07 | Os VBA | 9.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-14 | Os VBA | 9.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-21 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-28 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | April 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2026-04-28 | Helland VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Torsneset | 2026-04-14 | Helland VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | April 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.25
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2026-04-28 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-04-14 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | April 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2026-04-28 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0