## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juli 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.14083
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.9611
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-07-07 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-07-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-07-07 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.41 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-07-21 | Os VBA | 9.8 | 0.47 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-07-07 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 7.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-07-21 | Os VBA | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-07-21 | Os VBA | 9.8 | 0.39 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-07-07 | Os VBA | 9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 9.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 9.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2026-07-21 | Helland VBA | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2026-07-07 | Helland VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2026-07-07 | Helland VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2026-07-21 | Skjelbreid VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2026-07-07 | Skjelbreid VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2026-07-21 | Skjelbreid VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2026-07-21 | Holmefjord VBA | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juli 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 29 | 29
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 29 | 29
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 29 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 29 | 0.14759
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 29 | 7.9862
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-07-07 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-07-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-07-07 | Os VBA | 7.3 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-07-07 | Os VBA | 7.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.41 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 8.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-07-21 | Os VBA | 9.8 | 0.47 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-07-07 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 7.8 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-07-14 | Os VBA | 7.4 | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-07-21 | Os VBA | 7.7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-07-21 | Os VBA | 9.8 | 0.39 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-07-07 | Os VBA | 9 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-14 | Os VBA | 9.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-21 | Os VBA | 9.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-07-29 | Os VBA | 9.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juli 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.13
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 7.4667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2026-07-21 | Helland VBA | 7.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2026-07-07 | Helland VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2026-07-07 | Helland VBA | 7.3 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juli 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 3 | 3
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 3 | 3
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 3 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 3 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 3 | 8.1667
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2026-07-21 | Skjelbreid VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2026-07-07 | Skjelbreid VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2026-07-21 | Skjelbreid VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juli 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8.1
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2026-07-21 | Holmefjord VBA | 8.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0