## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Juni 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 41 | 41
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 41 | 40
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 41 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 41 | 0.14049
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 41 | 7.6561
Merknad: 5 koliforme Holmefjord barneskule. Stammer mest sannsynlig fra biofilm i ledningsnettet. Ingen funn på omprøver fra vannbehandlingsanlegget eller høydebassenget.
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-06-02 | Os VBA | 7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-06-02 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-06-02 | Os VBA | 7.1 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-06-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-06-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-06-09 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-06-02 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.7 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-06-23 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-06-02 | Os VBA | 7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-06-30 | Os VBA | 7.4 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-06-30 | Os VBA | 8.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-06-23 | Os VBA | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-06-23 | Os VBA | 9.2 | 0.69 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-06-02 | Os VBA | 9.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 9.7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 9.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 9.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2026-06-23 | Helland VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Torsneset | 2026-06-11 | Helland VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2026-06-23 | Skjelbreid VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-06-23 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord barneskole | 2026-06-11 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Juni 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 36 | 36
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 36 | 36
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 36 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 36 | 0.14556
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 36 | 7.6944
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-06-02 | Os VBA | 7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-06-02 | Os VBA | 7.1 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.1 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-06-02 | Os VBA | 7.1 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.5 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-06-09 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 8.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-06-09 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-06-09 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-06-02 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.7 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-06-23 | Os VBA | 8.7 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-06-02 | Os VBA | 7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-06-30 | Os VBA | 7.4 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2026-06-30 | Os VBA | 8.7 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-06-23 | Os VBA | 7.4 | 0.17 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-06-23 | Os VBA | 9.2 | 0.69 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-06-02 | Os VBA | 9.1 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-09 | Os VBA | 9.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-16 | Os VBA | 9.7 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-23 | Os VBA | 9.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-06-30 | Os VBA | 9.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Juni 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.45
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2026-06-23 | Helland VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Kommunehuset | 2026-06-11 | Helland VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Juni 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Hovdalia pst | 2026-06-23 | Skjelbreid VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovden bas | 2026-06-23 | Skjelbreid VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Juni 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 8
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord barneskole | 2026-06-11 | Holmefjord VBA | 8 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0