## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Oktober 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 33 | 33
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 33 | 33
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 33 | 6.2091
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 33 | 0.1697
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 33 | 7.5727
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-10-07 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-10-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-10-07 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-10-14 | Os VBA | 9.8 | 0.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 9.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-10-14 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-10-14 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5.2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-10-14 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-10-07 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-10-14 | Os VBA | 9 | 0.31 | 5.9 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-10-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-10-07 | Os VBA | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-10-21 | Os VBA | 8.7 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2025-10-07 | Søvik VBA | 6.9 | 0.27 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Søvik VBA | 7 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Søvik VBA | 6.8 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0
Fusa Mekaniske | 2025-10-28 | Helland VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-10-14 | Helland VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2025-10-14 | Skjelbreid VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-10-28 | Skjelbreid VBA | 6.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Oktober 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 25 | 25
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 25 | 25
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 25 | 5.156
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 25 | 0.1632
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 25 | 7.704
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2025-10-07 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2025-10-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2025-10-07 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.6 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2025-10-14 | Os VBA | 9.8 | 0.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 9.7 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2025-10-14 | Os VBA | 7.9 | 0.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2025-10-14 | Os VBA | 7.2 | 0.12 | 5.2 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2025-10-14 | Os VBA | 8.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2025-10-07 | Os VBA | 7.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7.3 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2025-10-14 | Os VBA | 9 | 0.31 | 5.9 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2025-10-07 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Os VBA | 7.1 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Nordstrøno pst | 2025-10-07 | Os VBA | 9.6 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2025-10-21 | Os VBA | 7 | 0.18 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2025-10-21 | Os VBA | 8.7 | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Oktober 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 14
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.2725
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 6.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Lysekloster barnehage | 2025-10-07 | Søvik VBA | 6.9 | 0.27 | 13 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-14 | Søvik VBA | 7 | 0.33 | 16 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-21 | Søvik VBA | 6.9 | 0.26 | 15 | 0 | 0 | 0
| 2025-10-28 | Søvik VBA | 6.8 | 0.23 | 12 | 0 | 0 | 0

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Oktober 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.3
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Fusa Mekaniske | 2025-10-28 | Helland VBA | 7.2 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2025-10-14 | Helland VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Oktober 2025
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 2 | 2
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 2 | 2
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 2 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 2 | 0.105
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 2 | 7.55
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Vengsneset pst | 2025-10-14 | Skjelbreid VBA | 8.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hovdalia pst | 2025-10-28 | Skjelbreid VBA | 6.8 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0